УТВЕРЖДАЮ:

Директор БПОУ ОО «МТМСХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Н. Полуектов

14апреля 2025год

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ**

**К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ. БПОУ ОО «МТМСХ»**

**Р. п. Муромцево ул.Новая,2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | **Ответственный за выполнение** | **Срок выполнения** | **Примечание** | **Отметки о выполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ** | | | | |
| 1.1 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Муромцевского муниципального района Омской области | Администрация муромцевского муниципального района | Постоянно |  | выполнено |
| 1.2 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения БПОУ ОО «МТМСХ» | Заведующий  хозяйством  Пономарева Т.М. | Постоянно | Дежурная смена | выполнено |
| **2.** | **Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов** | | | | |
| 2.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы | Отдел кадров Бортникова Н.Б.. | По запросу  комиссии |  |  |
| 2.2 | Наличие Приказов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования при эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115. | Специалист по ОТ  Ершова Т.В.  Заведующий  хозяйством  Пономарева Т.М. | До 01.08.25г.  До 01.08.25г. | Разработка Приказа и Перечней для объектов ОПО и по  Правилам №115  Разработка Приказа и Перечней для объектов по  Правилам №115 |  |
| 2.3 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N  115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности. | Специалист по ОТ  Ершова Т.В. | До 01.08.25г. | Далее постоянно |  |
| 2.4 | Копии удостоверений о проверке знаний и журнала проверки знаний, протоколов  проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115 | Специалист по ОТ  Ершова Т.В.  Заведующий  хозяйством  Пономарева Т.М. | До 01.09.25г.  .  до 01.10.2025г. | Для членов комиссии для проверки знаний персонала  Для персонала, обслуживающего тепловые установки |  |
| 2.5 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности. | Мастер п/о Гоголев В.В. | До 01.09.25г. | Для персонала, обслуживающего тепловые установки |  |
| 2.6 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. | Отдел кадров  Бортникова Н.Б. | До 01.09.25г | Ежегодно, перед началом  отопительного сезона |  |
| 2.7 | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н | Специалист по ОТ  Ершова Т.В.  Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  Пономарева Т.М. | До 01.08.25г.  . | Общий перечень и хранение  всех инструкций  распределение инструкций по подразделениям |  |
| 2.8 | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  Пономарева Т.М. | Постоянно | Для персонала, обслуживающего тепловые установки и для электротехнического персонала |  |
| 2.9 | Наличие утвержденных температурных графиков на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.09.25г. | Ежегодно, перед началом отопительного сезона |  |
| 2.10 | Наличие утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 31.03.25г. | Распределение инструкций по подразделениям |  |
| 2.11 | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 15.04.25г. | Разработка и утверждение Плана ремонта и подготовки к отопительному сезону |  |
| 2.12 | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.09.25г. | Ежегодно |  |
| 2.13 | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115. | Комиссия по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений  Освидетельствование здания котельной | Каждые шесть месяцев  Каждые три года | Весенние и осенние осмотры,  наличие паспортов и журналов  Электронные торги |  |
| 2.14 | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М.  Освидетельствование дымовой трубы котельной | Постоянно  Каждые три года | Электронные торги |  |
| 2.15 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в  соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115. | Испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь. | 1 раз в 5 лет | Электронные торги |  |
| 2.16 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.09.25г. | ежегодно |  |
| 2.17 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.09.25г. | ежегодно |  |
| 2.18 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | 1 раз в пять лет | Постоянно использовать в работе |  |
| 2.19 | Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | Главный бухгалтер И.А.Грязнова  Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.08.25г.  До 01.09.2025г. | Заключение контрактов на поставку топлива  Утвержденные нормативы запасов резервного топлива на 2025, 2026гг. |  |
| 2.20 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | До 01.09.25г. | Пополнение и инвентаризация запасов |  |
| **3** | **Ремонтные работы** | | | | |
| 3.1 | Текущий ремонт котельной и котельного оборудования. | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | Май-август 2025г. | По утверждённый плану подготовки котельной, обслуживающим персоналом котельной |  |
| 3.2 | Текущий ремонт щитовой и электрооборудования котельной | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | Май-август 2025г. | По утверждённый плану подготовки котельной, электромонтером Мишагиным А.П. |  |
| 3.3 | Проведение гидравлических испытаний тепловой сети, промывка | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию Пономарева Т.М. | Май-июнь2025г. | По утверждённый плану подготовки котельной, обслуживающим персоналом котельной |  |
| 3.4 | Ремонт межпанельных швов учебного корпуса, общественно-бытового корпуса, утепление подвалов. | Заведующая хозяйством Пономарева Т.М. | Июль-сентябрь 2025г. | Силами работников техникума |  |